NÁVOD
ČERPACÍ JÍMKA (pro obsypání)
PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKU TLAKOVÉ KANALIZACE

Popis výrobku

Čerpací jímka pro TK je součástí systému stokových sítí, do které přitékají splaškové (domovní) odpadní vody. Jedná se o plastovou vodotěsnou nádobu, která zaručuje nepropustnost a vodotěsnost. Konstrukce nádrže je provedena v souladu se specifikací MOS/AČE/ČAO 101.

ZPŮSOB ULOŽENÍ

Čerpací jímky - samonosné se ukládají do předem připraveného stavebního prostoru, který je o 200 mm větší než průměr pláště jímky. Jímka se usazuje na připravené dno (zhutnělá vrstva štěrkopísku, popřípadě betonová deska).

Po usazení jímky na připravené dno a připojení ke gravitačnímu domovnímu přítoku a tlakovému kanalizačnímu řadu, je plášť jímky obsypán inertním materiálem (jemnou zeminou, popř. pískem) s postupným mírným hutněním. Frakce obsypového materiálu 0 - 16mm Při obsypávání pláště je nutné postupně napouštět jímku vodou vždy 300mm nad úroveň obsypového materiálu, z důvodu vyrovnání tlaků.

Pokud je vnitřní průměr stropu jímky větší než 1500mm, je nutné strop jímky přebetonovat. Při betonování stropu, je nutné vzepřít jej dřevěným bedněním. Síla armované betonové desky stropu je min. 100mm.

Po obsypaní (popř. zatvrdnutí betonu) z jímky odčerpat vodu, popř. odstranit vnitřní bednění. Jakost betonu je dle ČSN P ENV 13670-1 frakce 16 – 22 mm.

Je zakázáno přejíždět a parkovat s dopravními prostředky na jímce, jenž je pouze zasypána.

Při umístění jímky pod, nebo v blízkosti komunikace / parkovací plochy, je možné zajistit její pojezdovost pomocí roznášecí/přechodové železobetonové desky. Je třeba vždy  individuálně řešit sílu přebetonování stropu roznášecí/přechodovou deskou s ohledem na maximální možné zatížení dopravními prostředky, nebo stavební technikou.

Nelze použít při výskytu spodní vody.

Manipulace

Čerpací jímky jsou přepravovány v celku. Nízká hmotnost výrobku umožňuje snadnou manipulaci při jeho ukládání. Manipulace je dána velikostí čerpací jímky.

Při použití zdvihací techniky je třeba postupovat v souladu s bezpečnostními předpisy.

Je výslovně zakázáno vstupovat do prostor nádrže – jímky !

OBSAH DODÁVKY

Součástí dodávky od výrobce je:  čerpací jímka pro TK, poklop (PP, litina, beton),  prohlášení o shodě, zkouška nepropustnosti, návod

SERVIS

Servis a náhradní díly zajišťuje výrobce. Při likvidaci jímky postupujte v souladu s platnými zákony pro likvidaci výrobků z polypropylenu.

Záruky

Na tento výrobek je vydáno prohlášení o shodě dle nař. vlády č. 163/2002Sb. na němž se podílela AO 211.

Výrobce neručí za vady vzniklé nesprávnou manipulací s výrobkem při nakládání, vykládání, dopravě 
a usazení do stavebního prostoru.

PLASTY FRANK s.r.o.

Hlavní 420, 252 07 Štěchovice

IČ: 48950823, DIČ: CZ48950823

provozovna:

U Jízdárny 1970, 250 01 Brandýs nad Labem

Provozní doba Po-Pá 7:00-15:00

www.plastyfrank.cz, frank@plastyfrank.cz, Tel: 603 188 281