# STRUČNÝ PŘEHLED HLAVNÍCH ZÁVAD 
ČERPACÍ SOUPRAVY TLAKOVÉ KANALIZACE

Pro usnadnění identifikace závad a hlavně pro šetření Vašich finančních prostředků uvádíme nejčastější závady čerpací soupravy tlakové kanalizace a jejich případné odstranění.

Nikdy neprovádějte úkony a opravy pro něž nemáte patřičnou kvalifikaci a odbornou způsobilost.

Vždy dodržujte všechny zásady bezpečnosti.

Pro dotazy a rady, případně hlášení poruch a objednání oprav volejte osobu, která vám prováděla montáž čerpací soupravy.

Pokud byla montáž provedena pracovníky, firmy PLASTY FRANK s.r.o. volejte Po-Pá 6:00-17:00, 
                                                                                                                 mimo pracovní dny volejte 8:00-17:00

+420 603 188 281	Lukáš Frank (vedoucí pracovník)

+420 734 751 435	René Schick (revizní a servisní technik)

Případné opravy, nebo hlášení závad neodkládejte. Pamatujte, že mimozáruční opravy o víkendech a státních svátcích jsou zpoplatněny zvýšenou sazbou.

Svítí zelená kontrolka

Zařízení pracuje normálně.

Na ovládací automatice nesvítí žádná kontrolka

Zařízení není připojeno k elektrické síti, nebo došlo k výpadku elektrické sítě.

- Zkontrolujte přívod elektrické energie, případně se obraťte na osobu s patřičnou kvalifikací.

Zařízení má vypnutý, nebo vadný chránič.

- Zapněte chránič, nebo zajistěte opravu pouze osobou s patřičnou kvalifikací.

Po zapnutí se chránič opět vypne - došlo ke zkratu přívodního kabelu čerpadla, či plováku, nebo k proražení izolace vinutí elektromotoru čerpadla.

- Zajistěte opravu pouze osobou s patřičnou kvalifikací.

Svítí červená kontrolka + akustický signál (spouštěč je v dolní poloze – vypnutý)

Došlo k přetížení, způsobeném zablokováním čerpadla nečistotami (např. tkaninou).

- Znovu zapněte spouštěč. Pokud se závada bude opakovat, zajistěte vyčištění čerpadla.

Došlo ke krátkodobému přetížení způsobeném rozdílem jednotlivých fázích přívodu elektrické energie.

- Znovu zapněte spouštěč.

Došlo k přetížení, způsobeném zablokováním výtlačného potrubí.

- Znovu zapněte spouštěč. Pokud se v jímce začne nezvykle pohybovat hladina, případně vířit, dochází k upouštění tlaku přes pojistný ventil. Zkontrolujte, zda je otevřený plastový ventil na výtlačném potrubí. Zajistěte kontrolu domovní přípojky.

Svítí zelená kontrolka + akustický signál

V jímce je příliš vysoká hladina, ale klesá - došlo k zvednutí/sepnutí horního plováku vlivem poruchy prostředního plováku.

- Vyčkejte, dokud hladina nepoklesne a signál neustane. Následně proveďte kontrolu a případně očištění plováků. Pokud se závada bude opakovat,  zajistěte opravu/výměnu plováku.

V jímce je příliš vysoká hladina, ale klesá - došlo k zvednutí/sepnutí horního plováku vlivem zvýšeného přítoku

- Vyčkejte, dokud hladina nepoklesne a signál neustane. Pokud se závada často opakuje zajistěte úpravu čerpací technologie (změnu nastavení snímaných hladin, doplnění dalšího čerpadla).

V jímce je příliš vysoká hladina, ale neklesá, i když slyšíte, že je čerpadlo v chodu - došlo k poškození hydrauliky čerpadla (např. vlivem opotřebení, nebo přefázováním motoru).

- Vypněte chránič ovládací automatiky. Zajistěte opravu.

V jímce je příliš nízká hladina a došlo k poklesu/rozepnutí dolního plováku.

- Vypněte chránič ovládací automatiky (přerušíte akustický signál). Následně proveďte kontrolu 
a případně očištění plováků. Vyčkejte až se jímka naplní tak, aby došlo k zvednutí spodního plováku, 
a znovu zapněte chránič (že je plovák dostatečně zvednutý poznáte tak, že se po zapnutí nebude ozývat akustický signál). Pokud se závada bude opakovat  zajistěte opravu/výměnu plováku.