NÁVOD
VODOMĚRNÁ ŠACHTA (pro obetonování)

Popis výrobku

Vodoměrná šachta je součást domovní přípojky rozvodu pitné vody, sloužící pro umístění vodoměru. 
Jedná se o plastovou polypropylenovou nádobu, která zaručuje nepropustnost a vodotěsnost.

ZPŮSOB ULOŽENÍ

Vodoměrné šachty se ukládají do předem připraveného stavebního prostoru, který je o 200mm větší než vnější rozměry šachty.

Vodoměrná šachta je připojena na tlakový řád PE trubkou. Trubka je do šachty vedena vodotěsnými průchodkami

Po usazení šachty na připravené dno výkopu (železobetonová deska) a propojením s tlakovým rozvodem obsypte plášť šachty betonem. Dbejte na to, abyste plášť obsypávali postupně a rovnoměrně.  Minimální síla betonového prstence je 100mm. Případně napusťte šachtu vodou, nebo rozepřete bedněním a poté proveďte obsypání betonem.

Strop šachty vzepřete dřevěným bedněním. Následně přibetonujte strop šachty. Sílu a armování roznášení desky volte dle max. možného zatížení šachty.

Po zatuhnutí betonu odstraňte ze šachty vzpěry a bednění, případně odčerpejte vodu.

Minimální Jakost betonu je dle ČSN P ENV 13670-1 frakce 16 –22 mm.

Tento způsob uložení je možný pouze tehdy, pokud není prokázán výskyt spodní vody (a to ani sezónní), na úrovni vodoměrné šachty. Realizaci vhodné šachty odolné proti spodní vodě konzultujte 
s výrobcem.

Manipulace

Vodoměrné šachty jsou přepravovány vcelku. Nízká hmotnost výrobku umožňuje snadnou manipulaci při jeho ukládání. Manipulace je dána velikostí šachty.

Při použití zdvihací techniky je třeba postupovat v souladu s bezpečnostními předpisy.

OBSAH DODÁVKY

Součástí dodávky od výrobce je:  vodoměrná šachta, krycí poklop,  prohlášení o shodě, návod

SERVIS

Servis a náhradní díly zajišťuje výrobce. Při likvidaci šachty postupujte v souladu s platnými zákony pro likvidaci výrobků z polypropylenu.

Záruky

Na uvedený výrobek je vydáno prohlášení o shodě dle nař. vlády č. 163/2002Sb. na němž se podílela AO 211.

Výrobce neručí za vady vzniklé nesprávnou manipulací s výrobkem při nakládání, vykládání, dopravě 
a usazení do stavebního prostoru.

PLASTY FRANK s.r.o.

Hlavní 420, 252 07 Štěchovice

IČ: 48950823, DIČ: CZ48950823

provozovna:

U Jízdárny 1970, 250 01 Brandýs nad Labem

Provozní doba Po-Pá 7:00-15:00

www.plastyfrank.cz, frank@plastyfrank.cz, Tel: 603 188 281